医用气体系统要求

一、采购范围：

包含超声区域、消化内镜区域、呼吸内镜区域：供氧管道、吸引管道、空气管道、截止阀、弯头、三通、焊接嘴配件等安装。

主要技术参数：

1、供氧分管:

（1）材质：304无缝不锈钢管；
（2）规格：φ25*2.0mm；
2、供氧分管、供氧支管:

（1）材质：脱脂紫铜管；
（2）规格：φ12*1.0mm、φ8*1.0mm；
3、吸引分管:

（1）材质：304无缝不锈钢管；
（2）规格：φ45*2.5mm；
4、吸引分管、吸引支管:

（1）材质：脱脂紫铜管；
（2）规格：φ12*1.0mm、φ10*1.0mm；
5、空气分管:

（1）材质：304无缝不锈钢管；
（2）规格：φ38*2.5mmm；
6、空气分管、空气支管:

（1）材质：脱脂紫铜管；
（2）规格：φ12*1.0mm、φ8*1.0mm；
7、弯头、三通、焊接嘴配件：φ45管配套、φ38管配套、φ25管配套

8、截止阀：

（1）材质：铜制接件；
（2）规格：SJ1-4；
9、支架配件：U型

二、安装要求

1、供氧管道材质需选用铜管（脱脂处理），铜钎焊连接；

2、吸引管道材质需选用无缝不锈钢管（脱脂处理），氩弧焊连接；