中央空调主机及配套设备维修调试工程项目需求书

一、项目现状说明

中南大湘雅二医院桂林医院（临桂院区）中央空调主机及配套设备、群控系统目前存在故障无法运行，需要进行维修恢复正常使用。具体故障投标人可自行前往对设备进行勘察、诊断、提出解决方案并报价，实现系统整体恢复并满足未来运营管理需求。

二、工程范围与设备清单

本次工程范围涵盖以下全部系统及设备（包括但不限于清单内设备及与其关联的控制、电气、管路附件）：

| 中央空调主机及配套设备列表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 设备 | 数量 | 单位 | 安装位置 | 备注 |
| 1 | 制冷机 | 主机一(800RT离心机) | 1 | 台 | 地下室机房 |  |
| 2 | 制冷机 | 主机二(458RT高频螺杆机) | 1 | 台 | 地下室机房 |  |
| 3 | 制冷机 | 主机三(422RT高频螺杆机) | 1 | 台 | 地下室机房 |  |
| 4 | 制冷机 | 主机四(142RT冷暖同供机) | 1 | 台 | 地下室机房 |  |
| 5 | 制冷机 | 主机五(421RT螺杆式风冷热 泵机组) | 4 | 台 | 屋面层 |  |
| 7 | 冷却塔 | 冷却塔 | 4 | 台 | 1屋面层 |  |
| 8 | 循环水泵 | 1~2#冷却水泵(75KW) | 2 | 台 | 地下室机房 |  |
| 9 | 循环水泵 | 3~4#冷却水泵(45KW) | 2 | 台 | 地下室机房 |  |
| 10 | 循环水泵 | 1~2#冷冻水泵(75KW) | 2 | 台 | 地下室机房 |  |
| 11 | 循环水泵 | 3~4#冷冻水泵(45KW) | 2 | 台 | 地下室机房 |  |
| 12 | 循环水泵 | 5#冷冻水泵(15KW) | 1 | 台 | 地下室机房 |  |
| 13 | 循环水泵 | 1~2#冷暖同供供暖水泵(15KW) | 2 | 台 | 地下室机房 |  |
| 14 | 循环水泵 | 1~2#风冷螺杆循环水泵 (45KW) | 2 | 台 | 地下室机房 |  |
| 16 | 群控系统 | 群控系统：含电脑、主控电柜及配套阀门。控制对象包括：主机（冷水主机、风冷主机）、配套辅机设备、管件阀门、控制元件，以及管理对象和供配电系统。 | 1 | 套 | 地下室机房 |  |
| 17 | 物联智能系统 | 物联智能系统：含平台软件、网关、通信链路等。 | 1 | 套 | 全院区 |  |

三、详细技术服务要求

1.通用要求

（1）完整性：维修工作应覆盖所有设备及关联系统，确保维修后整个中央空调系统作为一个完整的、功能正常的系统运行。

（2）交付要求：投标人须对上述所有设备系统自行检查、诊断、维修，最终实现设备正常运行、满足正常使用功能。

（3）安全性：施工期间需确保人员、设备及医院其他设施的安全。

2.硬件维修与更换要求

2.1 制冷主机

（1）全面检测：对每台主机的压缩机、电机、启动柜、油路系统、冷媒系统、换热器、控制面板、传感器等进行全面检测。

（2）故障修复：修复所有检测出的故障，包括但不限于：电气故障、机械故障、制冷系统泄漏、控制系统报警等。

（3）性能恢复：确保主机能够正常启动、加载、卸载、停机，并在额定工况附近稳定运行。

2.2 水泵与冷却塔

（1）电机与泵体：检测电机绝缘、轴承、叶轮、机械密封，修复或更换损坏部件，确保无异常振动、噪音、泄漏。

（2）冷却塔：检测风机、电机、减速机、布水器、填料、浮球阀，修复或更换损坏部件，确保散热效果。

2.3 阀门与管道

（1）检测所有电动阀、调节阀、手动阀、过滤器、软连接等，修复或更换卡死、泄漏、控制失效的阀门。

（2）对管道进行查漏、补漏及必要保温修复。

3. 群控系统恢复要求

3.1 本地手动控制

可通过现场控制柜上的按钮或触摸屏，独立地、安全地启停任意一台设备（主机、水泵、冷却塔）。

3.2 全自动群控

恢复群控系统的所有功能。系统能根据冷冻水供回水温度、温差、压差或预设时间表，自动完成以下逻辑：

（1）自动加减载主机；

（2）自动启停对应的冷冻泵、冷却泵、冷却塔风机；

（3）自动调节电动阀开度；

（4）实现主机、水泵、冷却塔的最优联锁控制。

3.3 故障报警与安全联锁

（1）恢复所有安全联锁功能，如：水流开关故障、主机故障、水泵故障时，系统能自动执行保护动作（如停机、切换备用机）并发出声光报警。

（2）上位机（电脑）能实时显示所有设备的详细运行参数、状态、故障代码。

3.4 系统调试与验收

完成全部软硬件调试后，系统须进行不少于72小时的连续无故障联合试运行，并在试运行期间验证所有控制逻辑。

4. 物联智能系统恢复与数据上传要求

4.1 系统恢复

彻底修复或重建原有的物联平台，确保平台软件、数据库、网关、通信链路正常工作。

4.2 数据采集范围

将以下关键数据实时、准确地上传至医院指定的云平台：

（1）主机：运行状态（启/停）、故障状态、冷冻/冷却水进出水温度、电流百分比（或负载率）、蒸发/冷凝压力温度。

（2）水泵/冷却塔：运行状态、故障状态、手自动状态。

（3）系统参数：冷冻/冷却水总供回水温度、总管压力、瞬时/累计流量、室外温湿度（如有）。

（4）能耗数据：各主要设备（主机、大功率水泵）的实时功率、累计用电量。

4.3 平台功能要求

（1）实时监控：提供网页端或手机端访问入口，可查看所有设备的实时状态与参数。

（2）历史查询：可查询任意时间段的历史数据，并支持曲线、报表导出。

（3）报警管理：平台支持分级报警，可通过短信、APP推送等方式将报警信息发送给指定运维人员。

（4）权限管理：支持多级用户权限设置。

4.4 数据对接

中标人须确保数据成功上传至医院指定平台，并配合医院完成数据有效性验证。

四、报价要求

（1）采用总价包干方式。

（2）报价须包含：勘察、诊断、维修、更换、调试、软件恢复、平台接入、配件、人工、工具、运输、安全措施、质保期内服务。

五、投标单位资质与服务要求

（1）能力要求：投标单位须自身具备对应服务能力和相关项目经验，禁止整体转包项目。

（2）人员要求：提供技术服务的人员必须是投标单位本单位的长期在职技术人员。投标时需提供至少 3名 主要技术人员的在职证明（社保缴纳证明）。

（3）合规性要求：投标单位须为合规企业，无欠薪记录，无失信记录（需提供信用中国截图）。

（4）社会责任要求：投标单位须按照国家法定规定，为员工购买社保和公积金。