## 报价汇总表
桂林市第二人民医院检验科实验室建设项目报价汇总表
建设单位：桂林市第二人民医院
报价单位：
序号 | 汇总内容 | 金额
1 | 一、实验室台柜部分报价 |  | 该项主要包括：所有实验室里面的实验台、高柜、水槽水嘴、紧急淋浴等实验室家具
2 | 二、实验室材料部分报价 |  | 该项主要包括：实验室彩钢板隔断用彩钢板、铝材等
3 | 三、实验室配套电气设备部分报价 |  | 该项主要包括：实验室电气部分
4 | 四、实验室配套给排水设备部分报价 |  | 该项主要包括：实验室排水部分为穿层板布置
5 | 五、实验室暖通安装工程报价表 |  | 该项主要包括：暖通系统空调、风机设备及管道安装。
6 | 六、中央空调多联机设备安装工程报价表 |  | 该项主要包括：实验室中央多联机空调，室内机为天井式、风管式
汇总金额

## 一、实验室家具报价
一、实验室台柜部分报价表
建设单位： |  |  |  | 桂林市第二人民医院
报价单位：
项号 | 货物名称 | 数量① |  | 技术参数、性能配置（包括标准配置和附加部件） | 型号规格 |  |  |  |  | 单价(元)② | 单项合价（元）③=①×② | 品牌
[5 empty] | 长 | * | 宽 | * | 高
一、实验室台柜部分报价合计：
理化室
1 | 边台 | 1 | 个 | 全钢结构，12.7mm实芯理化板台面，操作边加厚到25.4mm。 | 3770 | * | 750 | * | 850
2 | 水槽水嘴 | 1 | 套 | 三联水嘴、PP水槽 | 560 | * | 460 | * | 320
3 | 滴水架 | 1 | 套 | 1、材质：高密度PP； 2、滴水架应至少有26个滴水棒和安装孔位。 | 400 | * | 120 | * | 550
4 | 通风柜 | 1 | 台 | 全钢一体结构，20mm陶瓷板台面，带水，带日光灯。 | 1500 | * | 850 | * | 2350
生化大厅
1 | 边台 | 1 | 个 | 全钢结构，12.7mm实芯理化板台面，操作边加厚到25.4mm。 | 3600 | * | 750 | * | 850
2 | 边台 | 1 | 个 | 全钢结构，12.7mm实芯理化板台面，操作边加厚到25.4mm。 | 4000 | * | 600 | * | 850
4 | 电脑台 | 4 | 个 | 1、板材采用优质三聚氰胺板制作，具有耐磨抗刮花特性； 2、基材采用E1优质环保型中纤板/刨花板； 3、采用优质五金配件。主屏风带走线功能，台面开走线孔，PVC封边。（每位含活动柜、键盘托、主机托各1个）含椅子 | 1200 | * | 600 | * | 850
5 | 水槽水嘴 | 1 | 套 | 三联水嘴、PP水槽 | 560 | * | 460 | * | 320
6 | 滴水架 | 1 | 套 | 1、材质：高密度PP； 2、滴水架应至少有26个滴水棒和安装孔位。 | 400 | * | 120 | * | 550
7 | 水槽、感应水龙头 | 1 | 套 | 感应水龙头，PP水槽 | 560 | * | 460 | * | 320
洗消间
1 | 边台 | 1 | 个 | 全钢结构，12.7mm实芯理化板台面，操作边加厚到25.4mm。 | 2300 | * | 750 | * | 850
2 | 水槽水嘴 | 1 | 套 | 三联水嘴、PP水槽 | 560 | * | 460 | * | 320
3 | 滴水架 | 1 | 套 | 1、材质：高密度PP； 2、滴水架应至少有26个滴水棒和安装孔位。 | 400 | * | 120 | * | 550
核酸扩增室
1 | 边台 | 1 | 个 | 全钢结构，12.7mm实芯理化板台面，操作边加厚到25.4mm。 | 5150 | * | 750 | * | 850
2 | 边台 | 1 | 个 | 全钢结构，12.7mm实芯理化板台面，操作边加厚到25.4mm。 | 3000 | * | 750 | * | 850
3 | 水槽、感应水龙头 | 1 | 套 | 感应水龙头，PP水槽 | 560 | * | 460 | * | 320
标本制备室2
1 | 边台 | 1 | 个 | 全钢结构，12.7mm实芯理化板台面，操作边加厚到25.4mm。 | 3760 | * | 750 | * | 850
2 | 边台 | 1 | 个 | 全钢结构，12.7mm实芯理化板台面，操作边加厚到25.4mm。 | 2050 | * | 750 | * | 850
3 | 水槽、感应水龙头 | 1 | 套 | 感应水龙头，PP水槽 | 560 | * | 460 | * | 320
新冠标本制备室
1 | 边台 | 1 | 个 | 全钢结构，12.7mm实芯理化板台面，操作边加厚到25.4mm。 | 2400 | * | 750 | * | 850
1 | 边台 | 1 | 个 | 全钢结构，12.7mm实芯理化板台面，操作边加厚到25.4mm。 | 2500 | * | 600 | * | 850
2 | 水槽、感应水龙头 | 1 | 套 | 感应水龙头，PP水槽 | 560 | * | 460 | * | 320
试剂准备室
1 | 边台 | 1 | 个 | 全钢结构，12.7mm实芯理化板台面，操作边加厚到25.4mm。 | 1500 | * | 750 | * | 850
2 | 水槽、感应水龙头 | 1 | 套 | 感应水龙头，PP水槽 | 560 | * | 460 | * | 320
办公室
1 | 办公桌 | 2 | 套 | 屏风：采用优质铝材框架，铝材壁厚≥1mm,屏风厚度为30MM 2、板材采用优质三聚氰胺板制作，具有耐磨抗刮花特性； 3、基材采用E1优质环保型中纤板/刨花板； 4、采用优质五金配件。主屏风带走线功能，台面开走线孔，PVC封边。（每位含活动柜、键盘托、主机托各1个）含椅子 | 1400 | * | 1400 | * | 760
2 | 资料柜 | 3 | 个 | 采用0.8mm优质冷轧钢板，经过脱脂、除锈、磷化、清洗等处理。 | 850 | * | 390 | * | 1800
无菌室
1 | 不锈钢台 | 1 | 个 | 不锈钢结构。 | 3020 | * | 700 | * | 850
药敏鉴定室
1 | 边台 | 1 | 个 | 全钢结构，12.7mm实芯理化板台面，操作边加厚到25.4mm。 | 2500 | * | 750 | * | 850
2 | 水槽水嘴 | 1 | 套 | 三联水嘴、PP水槽 | 560 | * | 460 | * | 320
接种培养室
1 | 边台 | 1 | 个 | 全钢结构，12.7mm实芯理化板台面，操作边加厚到25.4mm。 | 2800 | * | 750 | * | 850
2 | 水槽水嘴 | 1 | 套 | 三联水嘴、PP水槽 | 560 | * | 460 | * | 320
耗材室
1 | 可调节货架 | 1 | 个 | 颜色：时尚灰，框架：约70*30*1.0mm角钢，表面经酸洗、磷化、均匀环氧喷涂，化学防锈处理，耐酸碱腐蚀，承重性能好，使用寿命长 | 1200 | * | 500 | * | 1800
2 | 试剂柜 | 3 | 个 | 全钢结构，采用1.0mm厚马钢一级冷轧镀锌钢板制作，经EPOXY喷涂处理，耐酸碱腐蚀。 | 900 | * | 450 | * | 1800
急诊化验区
1 | 边台 | 1 | 个 | 全钢结构，12.7mm实芯理化板台面，操作边加厚到25.4mm。 | 3600 | * | 750 | * | 850
2 | 水槽水嘴 | 1 | 套 | 三联水嘴、PP水槽 | 560 | * | 460 | * | 320
标本接收室
1 | 边台 | 1 | 个 | 全钢结构，12.7mm实芯理化板台面，操作边加厚到25.4mm。 | 3000 | * | 750 | * | 850
2 | 水槽水嘴 | 1 | 套 | 三联水嘴、PP水槽 | 560 | * | 460 | * | 320
采血室
1 | 采血台 | 1 | 个 | 全钢结构，12.7mm实芯理化板台面，操作边加厚到25.4mm。 | 2200 | * | 600 | * | 850
2 | 采血台 | 1 | 个 | 全钢结构，12.7mm实芯理化板台面，操作边加厚到25.4mm。 | 3600 | * | 600 | * | 850
3 | 边台 | 1 | 个 | 全钢结构，12.7mm实芯理化板台面，操作边加厚到25.4mm。 | 2000 | * | 600 | * | 850
4 | 吊柜 | 1 | 套 | 1、基材采用E1级优质多层实木板； | 2000 | * | 350 | * | 600
体液检测室
1 | 边台 | 1 | 个 | 全钢结构，12.7mm实芯理化板台面，操作边加厚到25.4mm。 | 1800 | * | 750 | * | 850
2 | 边台 | 1 | 个 | 全钢结构，12.7mm实芯理化板台面，操作边加厚到25.4mm。 | 2000 | * | 750 | * | 850
3 | 角柜 | 1 | 个 | 全钢结构，12.7mm实芯理化板台面，操作边加厚到25.4mm。 | 1000 | * | 1000 | * | 850
4 | 试剂架 | 1 | 套 | 双层试剂架，铝玻结构。 | 2000 | * | 300 | * | 750
5 | 通风柜 | 1 | 台 | 全钢一体结构，20mm陶瓷板台面，带水，带日光灯。 | 1500 | * | 850 | * | 2350
体液检测室
1 | 边台 | 1 | 个 | 全钢结构，12.7mm实芯理化板台面，操作边加厚到25.4mm。 | 4500 | * | 750 | * | 850
2 | 试剂架 | 1 | 套 | 双层试剂架，铝玻结构。 | 3000 | * | 300 | * | 750
3 | 试剂柜 | 1 | 个 | 全钢结构，采用1.0mm厚马钢一级冷轧镀锌钢板制作，经EPOXY喷涂处理，耐酸碱腐蚀。 | 900 | * | 450 | * | 1800
4 | 器皿柜 | 1 | 个 | 全钢结构，采用1.0mm厚马钢一级冷轧镀锌钢板制作，经EPOXY喷涂处理，耐酸碱腐蚀，带接水板。 | 900 | * | 450 | * | 1800
5 | 滴水架 | 1 | 套 | 1、材质：高密度PP； 2、滴水架应至少有26个滴水棒和安装孔位。 | 400 | * | 120 | * | 550
6 | 水槽水嘴 | 1 | 套 | 三联水嘴、PP水槽 | 560 | * | 460 | * | 320
更衣室
1 | 定制更衣柜 | 2 | 套 | 多层实木结构 | 3000 | * | 500 | * | 1800
2 | 换鞋凳 | 4 | 个 | 不锈钢材质 | 600 | * | 350 | * | 500
3 | 洗手台 | 1 | 套 | 木结构，带陶瓷水盆 | 1200 | * | 500 | * | 760
会议室
1 | 会议桌 | 1 | 套 | 1、板材采用优质三聚氰胺板制作，具有耐磨抗刮花特性；含8个会议椅 | 2400 | * | 1200 | * | 760
值班室
1 | 办公桌 | 2 | 套 | 屏风：采用优质铝材框架，铝材壁厚≥1mm,屏风厚度为30MM 2、板材采用优质三聚氰胺板制作，具有耐磨抗刮花特性； 3、基材采用E1优质环保型中纤板/刨花板； 4、采用优质五金配件。主屏风带走线功能，台面开走线孔，PVC封边。（每位含活动柜、键盘托、主机托各1个）含椅子 | 1200 | * | 700 | * | 760
2 | 更衣柜 | 2 | 个 | 全钢结构，采用1.0mm厚马钢一级冷轧镀锌钢板制作，经EPOXY喷涂处理，耐酸碱腐蚀。 | 900 | * | 450 | * | 1800
资料室
1 | 资料柜 | 5 | 个 | 采用0.8mm优质冷轧钢板，经过脱脂、除锈、磷化、清洗等处理。 | 850 | * | 390 | * | 1800
其他
1 | 实验凳 | 30 | 个 | 不锈钢凳面，不锈钢304材料，表面抛光处理
2 | 不锈钢拖把池 | 1 | 个 | 不锈钢材质，带水龙头。 | 600 | * | 500 | * | 640
3 | 挂衣钩 | 5 | 个 | 304不锈钢材质
4 | 镜子 | 2 | 个 | 含铝合金包边
5 | 紧急淋浴器 | 1 | 个 | 内部主体材质: S304不锈钢
6 | 洗眼器 | 9 | 套 | 主体：单口加厚铜质。 涂层：高亮度超厚电镀层，耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射。
7 | 洗手盆 | 2 | 套 | 陶瓷洗手盆带，水龙头
一、实验室台柜部分报价合计： | [9 empty] | 0
注：

## 二、实验室材料部分报价表
二、实验室材料部分报价表
建设单位： |  |  |  | 桂林市第二人民医院
报价单位：
项号 | 货物名称 | 数量① | 单位 | 技术参数、性能配置（包括标准配置和附加部件） | 单价(元)② | 单项合价（元）③=①×② | 品牌
拆除部分
1 | 拆除墙体 | 51.7 | ㎡ | 1、工人自带配套器械工具； 2、人工拆除； 3、清理现场；
2 | 拆除吊顶 | 55 | ㎡ | 1、工人自带配套器械工具； 2、人工拆除； 3、清理现场；
3 | 拆除木地板 | 42 | ㎡ | 1、工人自带配套器械工具； 2、人工拆除； 3、清理现场；
4 | 拆除瓷砖地板 | 77 | ㎡ | 1、工人自带配套器械工具； 2、人工拆除； 3、清理现场；
5 | 拆除原有门 | 8 | 樘 | 1、工人自带配套器械工具； 2、人工拆除； 3、清理现场；
6 | 拆除原有窗 | 3 | 樘 | 900*1800.1扇；1800*1800.2扇；
7 | 封门洞 | 19.8 | ㎡ | 封门洞含修复
8 | 开门洞 | 12.4 | ㎡ | 1、工人自带配套器械工具； 2、人工拆除； 3、清理现场；
9 | 拆除搬运家具 | 1 | 项 | 1、工人自带配套器械工具； 2、人工拆除； 3、清理现场；
10 | 垃圾清运 | 1 | 项 | 1、搬运装车； 2、运至指定垃圾处理点，运距10KM。
新建部分
1 | 埃特板隔墙 | 30.4 | ㎡ | 轻钢龙骨埃特板隔墙
2 | 新建墙面腻子乳胶漆 | 60.8 | m² | 做法参中南标图集15ZJ001-内墙12 1、2-5厚专用基底料（多乐士）打底； 2、含人工、材料辅料、运输。
3 | 原有墙面腻子乳胶漆 | 589.2 | m² | 做法参中南标图集15ZJ001-内墙12 1、2-5厚专用基底料（多乐士）打底； 2、含人工、材料辅料、运输。
4 | 医用洁净PVC地板胶 | 570.8 | ㎡ | 2.0mm同质透心卷材，上墙150mm
5 | 地面自流平 | 491.7 | ㎡ | 水泥自流平
6 | 水泥砂浆抬高地面 | 335.5 | ㎡ | 水泥砂浆抬高地面50mm
7 | 地面防水层 | 491.7 | ㎡ | 地面基层清理，防水涂料刷涂3次
8 | 铝扣板吊顶 | 440 | ㎡ | 做法参中南标图集15ZJ001-棚17 1、0.8mm厚600*600铝合金方形板吊顶 2、配套金属龙骨 3、含材料、安装、运输、五金配件。
9 | 防返卤医用洁净板吊顶 | 110 | m2 | 0.426mm彩钢板，规格：50mm洁净玻镁彩钢板 板皮厚度:δ=0.426㎜; 整板厚度：厚度为50㎜ 燃烧性能：A级。
10 | 洁净板吊顶联接密封件 | 110 | m2 | 50mm玻镁彩钢板配件
11 | 防返卤医用洁净板隔墙 | 680.7 | m2 | 0.426mm彩钢板，规格：50mm洁净玻镁彩钢板 板皮厚度:δ=0.426㎜; 整板厚度：厚度为50㎜ 玻镁材料燃烧性能：A级。
12 | 洁净板隔断联接密封件 | 680.7 | m2 | 50mm玻镁彩钢板配件
13 | 洁净铝合金外圆弧立柱 | 120 | m | 电泳含损耗 规格：R50mm 厚度：δ=0.9-1.2mm 材质：电泳铝合金 竖板转角90°连接
14 | 洁净槽铝 | 680.9 | m | 规格：L50mm 厚度：δ=0.9-1.0mm 材质：电泳铝合金 50mm彩钢板地脚固定
15 | 洁净铝合金内圆弧 | 508.2 | m | 电泳含损耗 规格：R50mm 厚度：δ=0.9-1.0mm 材质：电泳铝合金 竖板与顶板边角装饰
16 | 洁净铝合金内圆弧托架 | 508.2 | m | 材质：铝合金 铝合金内圆弧固定架
17 | 洁净角铝 | 254.1 | m | 规格：25*25mm 厚度：δ=0.9-1.0mm 材质：电泳铝合金 竖板与顶板加固连接
18 | 不锈钢玻璃隔断 | 16.4 | m² | 含304不锈钢包边，10mm钢化玻璃，预留抽血窗
19 | 净化钢制成套门（实验室专用密闭型） | 2 | 扇 | 700*2100mm；配套执柄式门锁。双层中空钢化玻璃可视窗规格450*650，饰面板为0.6mm钢板，含门扇及门体包边，门框表面氧化处理，含扫地条
20 | 净化钢制成套门（实验室专用密闭型） | 3 | 扇 | 800*2100mm；配套执柄式门锁。双层中空钢化玻璃可视窗规格450*650，饰面板为0.6mm钢板，含门扇及门体包边，门框表面氧化处理，含扫地条
21 | 净化钢制成套门（实验室专用密闭型） | 1 | 扇 | 800*2100mm；配套执柄式门锁。双层中空钢化玻璃可视窗规格450*650，饰面板为0.6mm钢板，含门扇及门体包边，门框表面氧化处理，门套加厚，含扫地条
22 | 净化钢制成套门（实验室专用密闭型） | 3 | 扇 | 900*2100mm；配套执柄式门锁。双层中空钢化玻璃可视窗规格450*650，饰面板为0.6mm钢板，含门扇及门体包边，门框表面氧化处理，含扫地条
23 | 净化钢制成套门（实验室专用密闭型） | 11 | 扇 | 1000*2100mm；配套执柄式门锁。双层中空钢化玻璃可视窗规格450*650，饰面板为0.6mm钢板，含门扇及门体包边，门框表面氧化处理，含扫地条
24 | 净化钢制成套门（实验室专用密闭型） | 6 | 扇 | 1000*2100mm；配套执柄式门锁。双层中空钢化玻璃可视窗规格450*650，饰面板为0.6mm钢板，含门扇及门体包边，门框表面氧化处理，门套加厚，含扫地条
25 | 净化钢制成套门（实验室专用密闭型） | 2 | 扇 | 1500*2100mm；配套执柄式门锁。双层中空钢化玻璃可视窗规格450*650，饰面板为0.6mm钢板，含门扇及门体包边，门框表面氧化处理，门套加厚，含扫地条
26 | 净化钢制电动脚踏平推门 | 1 | 扇 | 1000*2100配套执柄式门锁。双层中空钢化玻璃可视窗规格450*650，饰面板为0.6mm钢板，含门扇及门体包边，门框表面氧化处理。含电动装置
27 | 不锈钢玻璃门 | 1 | 扇 | 1000*2100，含门锁、地弹等
28 | 铝合金玻璃门 | 1 | 扇 | 800*2100mm。
29 | 钢木门 | 4 | 扇 | 1000*2100mm，含门套、门锁、拉手及安装
30 | 钢木门 | 1 | 扇 | 900*2100mm，含门套、门锁、拉手及安装
31 | 门禁系统 | 4 | 套 | 套门禁系统含：1、门禁机验证方式：人脸识别或密码；； 2、电插锁/电磁锁；3、电插锁配件/电磁锁配件；4、门禁电源；5、出门开关；6、门禁管理软件
32 | 双层中空隔热玻璃密封窗 | 17.9 | m2 | 1180*1000mm、3樘、1800*1000mm、8樘。材质：钢化防爆玻璃、洁净级铝合金框架、中性硅胶、干燥剂，玻璃厚度：5mm+5mm
33 | 彩钢板包窗 | 14.2 | m | 1700*1800mm、1樘，1800*1800、1樘，洁净板包窗，四周包铝合金装饰条
34 | 样品接收窗 | 7.3 | m2 | 1000*1200mm、1樘；1200*1200mm、2樘；1800*1800mm、1樘。8厘钢化玻璃
35 | 传递窗 | 9 | 个 | 600*600*600mm ，304不锈钢制作，板厚1.0mm
36 | 智能型空气锁 | 6 | 套 | 全自动互锁，双门互锁，内置指示灯，当有一扇门打开（超过30S自动报警），其他的门同时锁定，在停电状况下，各门的电控锁会自动解锁，部位：PCR缓冲，无菌缓冲
37 | 闭门器 | 13 | 套 | 铸铝材质，含液压缓冲装置，部位：PCR缓冲，无菌缓冲
38 | 三维内圆弧节点三通 | 120 | 个 | 材质：电泳铝合金 圆弧连接件、边角装饰
39 | 外圆弧二通 | 40 | 个 | 材质：电泳铝合金 圆弧连接件、边角装饰
40 | 门封头 | 56 | 套 | 材质：电泳铝合金 圆弧连接件、边角装饰
41 | 配件 | 790.7 | m2 | 含抽蕊钉、自攻钉精、钢麻花钻头、方孔冲击钻头、自攻螺丝十字自攻扭头、螺母、螺杆、毛刷、焊条、木螺钉等辅材
42 | 玻镁板卸车及搬运 | 790.7 | m2 | 彩钢板运输及二次搬运
43 | 场地保洁 | 1 | 项 | 实验室保洁，交付业主
冷库部分（10.5平方米，层高2.6米）
1 | 组合冷库板 | 51 | m2 | 10cm聚氨酯双面彩钢板
2 | 冷库门 | 1 | 个 | 冷库推拉门门洞 高2M*宽1M
3 | 风冷机组 | 1 | 套 | 6P艾默生谷轮风冷机组
4 | 冷风机 | 1 | 套 | 40冷风机
5 | 冷库空调控制面板 | 1 | 套
6 | 制冷系统阀件 | 1 | 项 | 膨胀阀
7 | 铜管 | 1 | 项 | 6P机组配套
8 | 铜管保温 | 1 | 项 | 保温棉保温
9 | 电线、线槽 | 1 | 套 | 机组配电
10 | 制冷剂 | 1 | 项 | R404
11 | 人工安装费 | 1 | 项 | 安装人工
12 | 库体附件 | 1 | 项 | 密封五金件
13 | 防潮灯 | 1 | 盏 | LED防潮
14 | 全自动电控箱 | 1 | 套 | 正泰
二、实验室材料部分项目合计 | [5 empty] | 0

## 三、实验室电气部分设备部分报价表
三、电气部分报价表
建设单位： |  | 桂林市第二人民医院
报价单位：
项号 | 货物名称 | 数量① | 单位 | 技术参数、性能配置（包括标准配置和附加部件） | 单价(元)② | 单项合价（元）③=①×② | 品牌
强电部分（不含总进线）
1 | UPS设备 | 1 | 套 | 60KVA，1h不间断供电
2 | 配电柜 | 1 | 套 | 1.包含电流表、消防切非，隔离开关、电度表、电压表、电流互感器、塑壳断路器、断路器、浪涌保护器、分励脱扣器、零地接线铜排 2.规格:非标，镀锌钢板喷塑 3.安装方式:悬挂式
3 | 配电箱 | 10 | 台 | 1、型号及规格：40位，非标制作 2、按箱内元件计价 3、安装位置：房间内
4 | 配电箱 | 3 | 台 | 1、型号及规格：40位，非标制作，镀锌钢板喷塑 2、按箱内元件计价 3、安装位置：风机用
5 | LED面板灯 | 55 | 套 | 1.名称:LED面板灯（含光源） 2.型号:成套型 3.规格:600*600 36W 4.安装形式:嵌入式
6 | LED净化灯 | 13 | 套 | 1.名称:LED净化灯 2.型号:成套型 3.规格:300*600 24W 4.安装形式:吸顶
7 | LED净化灯 | 12 | 套 | 1.名称:LED净化灯（含光源） 2.型号:成套型 3.规格:300*1200 48W 4.安装形式:吸顶
8 | 紫外线杀菌灯 | 65 | 套 | 1.名称:紫外线杀菌灯（含不锈钢U型支架） 2.规格:30W
9 | 紫外线杀菌灯 | 4 | 套 | 1.名称:紫外线杀菌灯（含不锈钢U型支架） 2.规格:40W
10 | 排气扇 | 26 | 套 | 30W
11 | 照明开关 | 7 | 个 | 1.名称:单联单控开关 2.规格:220V 10A 3.安装方式:暗装
12 | 照明开关 | 15 | 个 | 1.名称:双联单控开关 2.规格:220V 10A 3.安装方式:暗装
13 | 照明开关 | 12 | 个 | 1.名称:三联单控开关 2.规格:220V 10A 3.安装方式:暗装
14 | 照明开关 | 11 | 个 | 1.名称:双联双控开关 2.规格:220V 10A 3.安装方式:暗装
15 | 定时开关 | 22 | 个 | 1.名称:定时开关 2.规格:220V 10A（86型） 3.安装方式:离地1300mm
16 | 单向疏散指示灯 | 7 | 套 | 1.功率5W，应急时间＞90分钟
17 | 出口指示灯 | 10 | 套 | 1.功率5W，应急时间＞90分钟
18 | 应急照明灯 | 15 | 套 | 1.功率5W，应急时间＞90分钟
19 | 插座 | 176 | 个 | 1.名称:单相二、三极插座 2.规格:220V 10A
20 | 插座 | 11 | 个 | 1.名称:带开关单相三极插座 2.规格:220V 16A
21 | 防溅盒 | 5 | 个 | 1、安装方式：除特殊标注外，均为墙面离地0.55米安装。
22 | 岛式插座 | 44 | 个 | 1.2个5孔插座，配铁质底盒。 2.安装方式：台面安装。
23 | 小电箱 | 2 | 个 | 1.380V，4P C25
24 | 小电箱 | 6 | 个 | 1.220V，2P C63
25 | 配线 | 7390 | m | 1.名称: 阻燃聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电线 2.配线形式:照明线路 3.型号:ZR-BV 4.规格:2.5 5.材质:铜芯
26 | 配线 | 3678 | m | 1.名称: 阻燃聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电线 2.配线形式:动力线路 3.型号:ZR-BV 4.规格:4 5.材质:铜芯
27 | 配线 | 522 | m | 1.名称: 阻燃聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电线 2.配线形式:动力线路 3.型号:ZR-BV 4.规格:6 5.材质:铜芯
28 | 电力电缆 | 29 | m | 1.名称: 阻燃型交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜芯电力电缆 2.型号:ZR-YJV 3.规格:3*6 4.材质:铜芯
29 | 电力电缆 | 84 | m | 1.名称: 阻燃型交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜芯电力电缆 2.型号:ZR-YJV 3.规格:5*6 4.材质:铜芯
30 | 电力电缆 | 23 | m | 1.名称: 阻燃型交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜芯电力电缆 2.型号:ZR-YJV 3.规格:5*10 4.材质:铜芯
31 | 电力电缆 | 168 | m | 1.名称: 阻燃型交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜芯电力电缆 2.型号:ZR-YJV 3.规格:5*16 4.材质:铜芯
32 | 电力电缆 | 30 | m | 1.名称: 阻燃型交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜芯电力电缆 2.型号:ZR-YJV 3.规格:4*35+1*16 4.材质:铜芯
33 | 配管，含管道连接件 | 2463 | m | 1.名称:PVC线管 2.材质:PVC电线管 3.规格:DN16
34 | 配管，含管道连接件 | 1226 | m | 1.名称:PVC线管 2.材质:PVC电线管 3.规格:DN20
35 | 配管，含管道连接件 | 318 | m | 1.名称:PVC线管 2.材质:PVC电线管 3.规格:DN25
36 | 桥架（带盖板） | 20 | m | 1.名称:金属桥架 2.材质:镀锌桥架 3.规格:100*100*1.0
37 | 桥架（带盖板） | 45 | m | 1.名称:金属桥架 2.材质:镀锌桥架 3.规格:300*100*1.2
38 | 地面开槽及修复 | 35 | m | 开槽具体尺寸现场施工确定
39 | 墙面开槽及修复 | 65 | m | 开槽具体尺寸现场施工确定
40 | 强电系统安装调试 | 1 | 项 | 强调布线安装调试
弱电部分（不含光纤进线）
1 | 呼叫对讲系统 | 1 | 项 | 1主机5分机，语音双向对讲功能，接收灵敏度-122dBm，信道数量16个 特点： 1.一键呼叫，按对应科室名称的按键，不用记分机号，区别于座机电话机的用法，操作更简单； 2.无线信号好，语音清晰，一般可覆盖5-8层楼（根据楼层面积大小和屏蔽效果不同而不同）； 3.有备用电池，平时充电，在特殊情况下，可实现移动通话；
2 | 门铃 | 3 | 套 | 1拖1
3 | 弱电机柜 | 1 | 台 | 1.名称:网络电话监控机柜 2.材质：冷轧钢板 3.规格:机柜为壁挂标准机柜，规格为12u' 4.安装方式:离地800mm
4 | PDU插座 | 2 | 套 | 机柜插座
5 | 核心交换机 | 1 | 台 | 1.名称:核心交换机 2.规格:全千兆4口
6 | 网络交换机 | 1 | 台 | 1.名称:网络交换机 2.规格:全千兆48口
7 | 程控交换机 | 1 | 台 | 1.名称:程控交换机 2.规格:2进16出
8 | 配线架 | 1 | 个 | 1.名称:48口网络配线架 2.规格:48口
9 | 1U理线器 | 2 | 个 | 1.名称:理线器 2.规格:1U48口
10 | 网络线 | 1037 | m | 1.名称:超五类非屏蔽双绞线 2.型号:UTP Cta5e 3.规格:4*(2*0.5)
11 | 电话线 | 211 | m | 1.名称:铜芯屏蔽型电话线 2.型号:HYV 3.规格:2*(2*0.5)
12 | 监控交换机 | 1 | 台 | 1.名称:POE交换机 2.规格:24口
13 | 监控显示器 | 1 | 台 | 1.名称:监控液晶屏 2.型号:市场主流 3.规格：43英寸
14 | 录像设备 | 1 | 套 | 1.名称:高清嵌入式NVR 2.型号:主流型号 3.规格：32路视频输入，HDMI输出*1，VGA输出*1，音频输出*1，4路同步回放，4个硬盘位
15 | 硬盘 | 4 | 块 | 1.名称:监控级硬盘 2.规格:4TB/64M/7200转/3.5寸/SATA3.0
16 | 网络插座 | 37 | 个 | 1.名称:超五类单口信息插座
17 | 电话插座 | 10 | 个 | 1.名称:4芯电话插座
18 | 高清200W像素POE半球型网络彩色摄像机 | 13 | 套 | 1.名称:200W像素POE半球型网络彩色摄像机 2.型号: 3.安装方式:吸顶安装或支架安装 4.特点：支持POE供电免电线、H.265压缩格式存储减半。
19 | 网络水晶头 | 1 | 盒 | 1.名称:网络水晶头 2.规格: 100个/盒
20 | 电话水晶头 | 1 | 盒 | 1.名称:电话水晶头 2.规格:20个/盒
21 | 配管 | 384 | m | 1.名称:PVC线管 2.材质:PVC电线管 3.规格:DN20
22 | 线槽（带盖板） | 45 | m | 1.名称:线槽 2.材质:镀锌线槽 3.规格:200*50*1.0
23 | 线槽（带盖板） | 20 | m | 1.名称:线槽 2.材质:镀锌线槽 3.规格:100*50*1.0
24 | 弱电系统安装调试 | 1 | 项 | 弱电布线及调试
25 | 地面开槽及修复 | 35 | m | 开槽具体尺寸现场施工确定
26 | 墙面开槽及修复 | 25 | m | 开槽具体尺寸现场施工确定
27 | 安装辅材 | 1 | 项 | 吊件、焊接配件等
三、电气部分报价合计： |  |  |  |  | 0
注：单价包含所有产品的施工、安装。

## 四、实验室给排水设备部分报价表
四、实验室给排水设备部分报价表
建设单位： |  | 桂林市第二人民医院
报价单位：
项号 | 货物名称 | 数量① | 单位 | 技术参数、性能配置（包括标准配置和附加部件） | 单价(元)② | 单项合价（元）③=①×② | 品牌
给排水部分
1 | PVC-U排水管 | 38.3 | m | De75，含焊接配件及接头
2 | PVC-U排水管 | 99.6 | m | De50，含焊接配件及接头
3 | PPR给水管 | 27.3 | m | De40，含焊接配件及接头
4 | PPR给水管 | 31 | m | De32，含焊接配件及接头
5 | PPR给水管 | 82 | m | De25，含焊接配件及接头
6 | PPR给水管 | 61.2 | m | De20，含焊接配件及接头
7 | 截止阀 | 9 | 个 | 铜制阀芯
8 | 角阀 | 24 | 个 | 不锈钢材质
9 | 水龙头 | 2 | 个 | 不锈钢材质
10 | 楼板切割埋管 | 113 | 米 | 楼板切割深度20mm，工人自带工具、清理现场含修复。
四、实验室给排水设备部分报价小计： |  |  |  |  | 0
注：不含厕所及消防部分给排水。

## 五、实验室暖通安装工程报价表
五、实验室暖通安装工程报价表
建设单位： |  |  |  | 桂林市第二人民医院
报价单位：
序号 | 货物名称 | 数量① | 单位 | 技术参数、性能配置（包括标准配置和附加部件） | 单价(元)② | 单项合价（元）③=①×② | 品牌
实验室排风系统安装部分
体液检测
1 | 柜式排风机 （技术夹层吊装） | 1 | 台 | 风量2000~3600m³/h，功率0.6KW/380V
2 | 活性炭吸附箱 （技术夹层吊装） | 1 | 套 | 1000*400*600mm，吊装活性炭吸附箱
3 | 风机设备吊装支架 | 2 | 套 | 螺杆支吊架+角钢，配套80KG~120KG阻尼减震器（吊装式）*4
4 | 风管 | 6 | m | ￠315mm，PP材质
5 | 风管固定件 | 2 | 套 | 1、类型：风管支吊架制作安装 2、材质：钢结构 3、除锈、刷油漆设计要求：手工除锈，刷除锈漆两边
6 | 90弯头 | 1 | 个 | ￠250mm，PP材质
7 | 90弯头 | 1 | 个 | ￠315mm，PP材质
8 | 大小头 | 1 | 个 | ￠250-￠315mm，PP材质
9 | 防雨百叶 | 1 | 个 | ￠315mm，开孔尺寸
10 | 设备调试 | 1 | 项 | 0.5KW，管道查漏、风速调节
实验室送风系统安装部分
| XF-01 |  |  | 开放生化实验室、体液检测
1 | 风冷直膨式全新风机组 （技术夹层吊装） | 1 | 套 | 风量：5000m³/h；制冷量51.5KW，制热量55.6KW；（含进风段,初效过滤段,直膨段,送风机段，聚氨酯发泡风箱。）
2 | 双层微冲孔板消声器 | 1 | 个 | 接管尺寸400*320，外形尺寸700*520*800L
3 | 空调室内机吊装 | 1 | 套 | 螺杆支吊架+12#工字钢，配套160KG~200KG阻尼减震器*6
4 | 室外设备基础 | 1 | 套 | C20#混凝土基础，配套160KG~200KG阻尼减震器*4
5 | 风机设备吊装支架 | 1 | 套 | 螺杆支吊架+角钢，配套80KG~120KG阻尼减震器（吊装式）*4
6 | 手动对开多叶调节阀 | 1 | 个 | 630*320mm，主送风管
7 | 手动对开多叶调节阀 | 18 | 个 | 320*320mm，送风管
8 | 电动对开多叶调节阀 | 1 | 个 | 630*320mm，主送风管
9 | 电动对开多叶调节阀 | 18 | 个 | 320*320mm，送风管
10 | 70度防火阀 | 2 | 个 | 630*320mm，主送风管
11 | 方形送风散流口 | 3 | 套 | 外尺寸450*450mm，接管尺寸320*320mm，带过滤网
12 | 优质镀锌板风管 | 56 | m2 | 风管最大边尺寸范围D（b）≤320mm，壁厚0.5mm
13 | 优质镀锌板风管 | 95 | m2 | 风管最大边尺寸范围320mm＜D（b）≤450mm，壁厚0.6mm
14 | 优质镀锌板风管 | 23 | m2 | 风管最大边尺寸范围450mm＜D（b）≤1000mm，壁厚0.75mm
15 | 风管固定件 | 1 | 项 | 螺杆、角钢支架
16 | 风管保温 | 174 | m2 | 20mm保温棉
17 | 保温胶水 | 4 | 桶 | 满足国家标准
18 | 配件 | 1 | 批 | 角码、卡扣、密封条等安装配件
19 | 铜管安装 | 1 | 套 | （φ15.88/φ28.6）*2，含保温
20 | 冷凝追加 | 1 | 项 | R410
| AHU-01 |  |  | 无菌实验室（正压，万级环境）
1 | 风冷直膨式净化机组（技术夹层吊装） | 1 | 套 | 风量2500m³/h，制冷量12.4KW，制热量13.6KW；外机制冷功率3.96KW，制热功率3.92KW（含进风段,初中效过滤段,直膨段,送风机段，聚氨酯发泡风箱。）
2 | 双层微冲孔板消声器 | 1 | 个 | 接管尺寸400*320，外形尺寸700*520*800L
3 | 空调室内机吊装 | 1 | 套 | 螺杆支吊架+12#工字钢，配套160KG~200KG阻尼减震器*6
4 | 室外设备基础 | 1 | 套 | C20#混凝土基础，配套160KG~200KG阻尼减震器*4
5 | 风机设备吊装支架 | 1 | 套 | 螺杆支吊架+角钢，配套80KG~120KG阻尼减震器（吊装式）*4
6 | 手动对开多叶调节阀 | 1 | 个 | 400*320mm，主送风管
7 | 手动对开多叶调节阀 | 1 | 个 | 400*250mm，主回风管
8 | 手动对开多叶调节阀 | 1 | 个 | 250*250mm，新风管
9 | 手动对开多叶调节阀 | 6 | 个 | 200*200mm，送风管、回风管
10 | 70度防火阀 | 1 | 个 | 400*320mm，主送风管
11 | 70度防火阀 | 1 | 个 | 400*250mm，主回风管
12 | 高效送风箱 | 3 | 套 | 额定风量：500m³/h 无隔板HEPA高效过滤器320*320*90mm 静压箱330*330*400mm，环保板喷涂 喷涂散流板390*390*20mm，中间冲孔，四周百叶
13 | 铰式单层可调回风百叶 | 3 | 套 | 面尺寸500×320mm，开孔尺寸440×260，尼龙网过滤
14 | 防雨百叶 | 1 | 个 | 300（叶长）×300mm，开孔尺寸
15 | 优质镀锌板风管 | 45 | m2 | 风管最大边尺寸范围D（b）≤320mm，壁厚0.5mm
16 | 优质镀锌板风管 | 61 | m2 | 风管最大边尺寸范围320mm＜D（b）≤450mm，壁厚0.6mm
17 | 风管固定件 | 1 | 项 | 螺杆、角钢支架
18 | 风管保温 | 108 | m2 | 20mm保温棉
19 | 保温胶水 | 2 | 桶 | 满足国家标准
20 | 配件 | 1 | 批 | 角码、卡扣、密封条等安装配件
21 | 铜管安装 | 1 | 套 | （φ12.7/φ19.05），含保温
22 | 冷凝追加 | 1 | 项 | R410
23 | 压力表 | 2 | 个 | 指针式，-60~+60Pa
PCR送排风系统安装部分
| PCR-01 |  |  | PCR实验室（全送全排，样品制备变新风量）
1 | 风冷直膨式全新风机组 （技术夹层吊装） | 1 | 套 | 风量：5000m³/h；制冷量51.5KW，制热量55.6KW；（含进风段,初效过滤段,直膨段,送风机段，聚氨酯发泡风箱。）
2 | B2生物安全柜离心排风机 | 1 | 台 | F4-72-3.2#，风量1688~3517m³/h，功率2.2KW/380V，全压1300~792Pa
3 | 中效柜式排风机 | 1 | 台 | 风量4260~5685m³/h，全压560~520Pa，功率2.2KW/380V，聚氨酯发泡风箱
4 | 柜式排风机 | 4 | 台 | 风量2000~3600m³/h，功率0.6KW/380V
5 | 高效过滤风箱 | 3 | 台 | 处理量1500~2000m³/h，接管尺寸400*250，配套HEPA H14高效过滤器
6 | 双层微冲孔板消声器 | 1 | 个 | 接管尺寸630*320mm，外形尺寸830*520*1200Lmm
7 | 空调室内机吊装 | 1 | 套 | 螺杆支吊架+12#工字钢，配套160KG~200KG阻尼减震器*6
8 | 室外设备基础 | 2 | 套 | C20#混凝土基础，配套160KG~200KG阻尼减震器*4
9 | 风机设备吊装支架 | 5 | 套 | 螺杆支吊架+角钢，配套80KG~120KG阻尼减震器（吊装式）*4
10 | 电动对开多叶调节阀 | 1 | 个 | 630*320mm，主送风管
11 | 电动对开多叶调节阀 | 2 | 个 | 320*320mm，送风管
12 | 电动对开多叶调节阀 | 6 | 个 | 250*250mm，送风管
13 | 电动对开多叶调节阀 | 4 | 个 | 160*160mm，送风管
14 | 手动对开多叶调节阀 | 2 | 个 | 630*320mm，主送风管、新风管
15 | 手动对开多叶调节阀 | 2 | 个 | 320*320mm，送风管
16 | 手动对开多叶调节阀 | 6 | 个 | 250*250mm，送风管
17 | 手动对开多叶调节阀 | 4 | 个 | 160*160mm，送风管
18 | 70度防火阀 | 1 | 个 | 630*320mm，主送风管
19 | 电动对开多叶调节阀 | 1 | 个 | 500*320mm，主排风管
20 | 电动对开多叶调节阀 | 4 | 个 | 400*250mm，主排风管
21 | 电动对开多叶调节阀 | 3 | 个 | 250*250mm，排风管
22 | 电动对开多叶调节阀 | 1 | 个 | 200*200mm，排风管
23 | 手动对开多叶调节阀 | 1 | 个 | 500*320mm，主排风管
24 | 手动对开多叶调节阀 | 4 | 个 | 400*250mm，主排风管
25 | 手动对开多叶调节阀 | 2 | 个 | 320*320mm，排风管
26 | 手动对开多叶调节阀 | 4 | 个 | 250*250mm，排风管
27 | 手动对开多叶调节阀 | 3 | 个 | 200*200mm，排风管
28 | 电动碟阀 | 1 | 个 | ￠315mm，生物安全柜排风管
29 | 止回阀 | 1 | 个 | 500*320mm，主排风管
30 | 止回阀 | 4 | 个 | 400*250mm，主排风管
31 | 70度防火阀 | 1 | 个 | 500*320mm，主排风管
32 | 70度防火阀 | 4 | 个 | 400*250mm，主排风管
33 | 方形送风散流口 | 2 | 套 | 带静压箱，外尺寸450*450mm，接管尺寸320*320mm，带过滤网
34 | 方形送风散流口 | 6 | 套 | 带静压箱，外尺寸375*375mm，接管尺寸250*250mm，带过滤网
35 | 方形送风散流口 | 4 | 套 | 带静压箱，外尺寸285*285mm，接管尺寸160*160mm，带过滤网
36 | 双层格栅排风口 | 2 | 个 | 外尺寸380*380，接管尺寸320*320，带过滤网
37 | 双层格栅排风口 | 7 | 个 | 外尺寸310*310，接管尺寸250*250，带过滤网
38 | 双层格栅排风口 | 4 | 个 | 外尺寸260*260，接管尺寸200*200，带过滤网
39 | 防雨百叶 | 1 | 个 | 700（叶长）×400，开孔尺寸
40 | 防雨百叶 | 1 | 个 | 600（叶长）×500，开孔尺寸
41 | 防雨百叶 | 4 | 个 | 500（叶长）×400，开孔尺寸
42 | 优质镀锌板风管 | 98 | m2 | 风管最大边尺寸范围D（b）≤320mm，壁厚0.5mm
43 | 优质镀锌板风管 | 75 | m2 | 风管最大边尺寸范围320mm＜D（b）≤450mm，壁厚0.6mm
44 | 优质镀锌板风管 | 41 | m2 | 风管最大边尺寸范围450mm＜D（b）≤1000mm，壁厚0.75mm
45 | PP圆形风管 | 26 | m | PP材质，规格￠315mm，含弯头、三通等管道连接件
46 | 风管固定件 | 1 | 项 | 螺杆、角钢支架
47 | 风管保温 | 214 | m2 | 20mm保温棉
48 | 保温胶水 | 5 | 桶 | 满足国家标准
49 | 配件 | 1 | 批 | 角码、卡扣、密封条等安装配件
50 | 铜管安装 | 1 | 套 | （φ15.88/φ28.6）*2，含保温
51 | 冷凝追加 | 1 | 项 | R410
52 | 压力表 | 8 | 个 | 指针式，-0~+60Pa
智能化控制系统部分
压力、温湿度控制
1 | 变频器功率 | 1 | 台 | 1、品牌：Siemens；功率：380V 2.2KW 2、其它:防护等级IP20；内置BOP操作面板
2 | 散热风扇联动控制回路 | 1 | 套 | 1、功能：排风机启动，排风机散热风扇联动启动 2、功率：380V 1.1KW
3 | 管道静压差传感器 | 1 | 套 | 1、规格:0~1250Pa，精度1% 2、功能:可实时测量风管管道静压，并以此作为控制信号完成风机变频调节
4 | 可编程控制器 | 1 | 套 | 1、型号:S7-200系列 2、其他:可编程控制器，1个RS485接口，一个RJ45接口。
5 | 模拟量AI/AO模块 | 1 | 套 | 1、型号:S7-200系列 2、其他:可编程控制器模块，含AI/AO模拟量量输入输出点。按点位计算。
6 | 10寸触摸屏 | 1 | 套 | 1、功能：10寸 LED显示，具有风机运行频率、管道运行压力在线监测；温湿度设定等功能。 2、安装地方：按图施工，柜门安装
7 | 变频控制箱及控制元 器件 | 1 | 套 | 1.名称:变频控制箱（室内型） 2.规格:远控,变频调节风机,故障旁路切换,符合低压电气成套设备3C认证。 3.安装位置:室内安装
8 | 空调外机采集485通讯协议 | 1 | 项 | 空调外机系统由对应厂家提供485通讯协议（通讯及功能参数地址位）
9 | 变风量电动阀执行器 | 4 | 套 | 1、描述：安装在铝合金阀体上，风阀快速执行器；模拟量控制，SR-35S,扭矩4Nm 2、功率：AC24V
10 | 房间压差传感器 | 2 | 套 | 1、规格:0~50Pa，精度1% 2、功能:可实时测量房间压力，并以此作为控制信号完成对应房间比例阀门的调节
11 | 房间温湿度传感器 | 1 | 套 | 1、功能：检测房间温湿度 2、量程：0…100 %RH，-40…60°C（-40…140°F）。精度5%
12 | 过滤器堵塞报警 | 4 | 套 | 1、量程：50-500pa 2、功能:高效压差开关堵塞
13 | 房间压差AI/AO端口 | 2 | 套 | 1、型号:S7-200系列 2、其他:可编程控制器，含AI/AO模拟量控制点。可控制房间压力、采集房间温湿度及参数采集等
其它
1 | 室内脚手架 | 1 | 项
2 | 设备屋面吊装 | 1 | 套 | 10~20T起重设备
五、实验室暖通安装工程报价合计： |  |  |  |  | 0
注：无

## 六、中央空调多联机设备安装工程报价表
六、中央空调多联机设备报价表
建设单位： |  | 桂林市第二人民医院
报价单位：
序号 | 名 称 | 技 术 参 数 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 总价/元 | 品牌
设备部分
1 | 直流变频多联空调主机 | ★1、制冷/热量：14/16kw，制冷/热功率：3.7/3.9kw ； ★2、IPLV:6.2 3、电源：220V-50Hz 4、噪音：55dB(A) 5、风量：6600m3/h 6、机组重量：110kg 7、全直流变频，侧出风设计，智能除霜，过冷度技术减少液流噪音，有多种节能模式 8、宽运行范围：-20C°~50C° ★9、CAN通讯技术，1500米通讯距离，自动匹配内机地址，自动检测内机数量，自动检测机组故障 10、超长配管，最大长度300米，内外机最大落差50米(外机在上)，内机最大落差15米 11、直流变频风扇电机 12、机组采用双电子膨胀阀调节，调节范围达960级 | 台 | 1
2 | 直流变频多联空调主机 | ★1、制冷/热量：24.3/26kw，制冷/热功率：8.3/6.6kw ★2、IPLV:6.0 3、电源：380V-50Hz 4、噪音：59dB(A) 5、风量：8000m3/h 6、机组重量：133kg 7、全直流变频，侧出风设计，智能除霜，过冷度技术减少液流噪音，有多种节能模式 8、宽运行范围：-20C°~50C° ★9、CAN通讯技术，1500米通讯距离，自动匹配内机地址，自动检测内机数量，自动检测机组故障 10、超长配管，最大长度300米，内外机最大落差50米(外机在上)，内机最大落差15米 11、直流变频风扇电机 12、机组采用双电子膨胀阀调节，调节范围达960级 13、多联空调室外机可在320-460V超宽电压范围内稳定运行 | 台 | 1
3 | 直流变频多联空调主机 | ★1、制冷/热量：33.5/37.5kw，制冷/热功率：8.1/8.57kw ★2、IPLV:9.55 3、电源：380V-50Hz 4、噪音：59dB(A) 5、机外静压：110Pa 6、机组重量：215kg 7、全直流变频，顶出风设计，智能除霜，过冷度技术减少液流噪音，有多种节能模式 8、宽运行范围：-30C°~55C° 9、CAN通讯技术，1500米通讯距离，自动匹配内机地址，自动检测内机数量，自动检测机组故障 10、超长配管，最大长度1000米，内外机最大落差100米(外机在上)，内机最大落差40米 11、直流变频风扇电机，5-90Hz无极调速 12、电控整体采用冷媒散热 13、多种静音模式，具有强制静音模式 14、双电子膨胀阀，主电子膨胀阀3000级、过冷电子膨胀阀480级调节 15、冷媒自动灌注功能、冷媒回收功能 ★16、压缩机形式：高压腔喷气增焓涡旋压缩机 17、冷媒：R410A环保冷媒； 18、机组具有多项安全与自动保护装置及功能，使机组安全可靠运行。主要包括以下功能：电源保护、高/低压保护、排气管保护、变频器保护、压缩机过载保护、过流保护、过热保护、过压保护、过溢保护、故障自诊断、外机主板不良、高压传感器故障、低压传感器故障、压缩机过流保护、缺相、逆相保护、再启动保护、室外环境温度传感器故障、化霜温度传感器故障、过冷器液出温度传感器故障、过冷器气出温度传感器故障、压缩机驱动板工作异常、压缩机驱动板电源电压保护、压缩机驱动模块复位保护、压缩机驱动PFC保护、变频压缩机过流保护、风机驱动板故障、风机驱动板工作异常、风机驱动板电源电压保护、风机机驱动模块复位保护、风机驱动PFC保护、变频风机过流保护； 19、多联空调室外机具有6大油路控制系统，包含但不限于：油分离主回油技术、主管路回油技术、汽分回油技术、低温油路技术、压缩机油平衡油路技术、换热器回油技术，全方位保证油路的顺畅、可靠； 20、多联式空调室外机具有先进的防积雪、防雷、防逆风、除尘功能； 21、多联空调室外机可在320-460V超宽电压范围内稳定运行； | 台 | 2
4 | 静音型风管式室内机(1匹) | ★1、制冷/热量：2.5/2.8kw，制冷/热功率：28/25w 2、风量：450m3/h 3、静压范围：0~30Pa 4、噪音：28dB(A) 5、设备尺寸（宽*深*高）：710*450*200mm 6、设备重量：17.5kg 7、采用直流无刷电机，转速无极调节，线控器有过滤网清洗提醒功能，可接收红外遥控器控制 | 台 | 7
5 | 静音型风管式室内机(大1匹) | ★1、制冷/热量：2.8/3.2kw，制冷/热功率：28/25w 2、风量：450m3/h 3、静压范围：0~30Pa 4、噪音：28dB(A) 5、设备尺寸（宽*深*高）：710*450*200mm 6、设备重量：17.5kg 7、采用直流无刷电机，转速无极调节，线控器有过滤网清洗提醒功能，可接收红外遥控器控制 | 台 | 5
6 | 静音型风管式室内机(1.5匹) | ★1、制冷/热量：3.6/4.0kw，制冷/热功率：37/30w 2、风量：550m3/h 3、静压范围：0~30Pa 4、噪音：31dB(A) 5、设备尺寸（宽*深*高）：710*450*200mm 6、设备重量：18kg 7、采用直流无刷电机，转速无极调节，线控器有过滤网清洗提醒功能，可接收红外遥控器控制 | 台 | 1
7 | 静音型风管式室内机(小2匹) | ★1、制冷/热量：4.5/5.0kw，制冷/热功率：40/35w 2、风量：750m3/h 3、静压范围：0~30Pa 4、噪音：33dB(A) 5、设备尺寸（宽*深*高）：1100*450*200mm 6、设备重量：22.5kg 7、采用直流无刷电机，转速无极调节，线控器有过滤网清洗提醒功能，可接收红外遥控器控制 | 台 | 1
8 | 静音型风管式室内机(小2.5匹) | ★1、制冷/热量：5.6/6.3kw，制冷/热功率：55/45w 2、风量：850m3/h 3、静压范围：0~30Pa 4、噪音：35dB(A) 5、设备尺寸（宽*深*高）：1100*450*200mm 6、设备重量：24.5kg 7、采用直流无刷电机，转速无极调节，线控器有过滤网清洗提醒功能，可接收红外遥控器控制 | 台 | 1
9 | 低静压风管式室内机(3.5匹) | ★1、制冷/热量：9/10kw，制冷/热功率：110w 2、风量：1500m3/h 3、静压范围：0~80Pa 4、噪音：40dB(A) 5、设备尺寸（宽*深*高）：1340*655*260mm 6、设备重量：44.5kg 7、采用直流无刷电机，转速无极调节，线控器有过滤网清洗提醒功能，可接收红外遥控器控制 | 台 | 3
10 | 天井式室内机(大1匹) | ★1、制冷/热量：2.8/3.2kw，制冷/热功率：71w 2、风量：750m3/h 3、噪音：36dB(A) 4、设备尺寸（宽*深*高）：主体840*840*200mm，面板950*950*65mm 5、设备重量：22+6kg ★6、360°环绕气流，标配1.2米提升水泵 | 台 | 1
11 | 天井式室内机(1.5匹) | ★1、制冷/热量：3.6/4kw，制冷/热功率：71w 2、风量：750m3/h 3、噪音：36dB(A) 4、设备尺寸（宽*深*高）：主体840*840*200mm，面板950*950*65mm 5、设备重量：22+6kg ★6、360°环绕气流，标配1.2米提升水泵 | 台 | 2
12 | 天井式室内机(小2.5匹) | ★1、制冷/热量：5.6/6.3kw，制冷/热功率：77w 2、风量：780m3/h 3、噪音：36dB(A) 4、设备尺寸（宽*深*高）：主体840*840*200mm，面板950*950*65mm 5、设备重量：24+6kg ★6、360°环绕气流，标配1.2米提升水泵 | 台 | 5
13 | 线控器 | XK99 | 台 | 26
Ｉ | 小计 | 0 |  |  |  | 0
安装设备部分
1 | 聚氨酯酚醛复合风管制安 | 20mm | Ｍ2 | 110
2 | 铝制方形散流器 | 300*300 | 个 | 21
3 | 铝制格栅回风口(带虑网) | 1000*300 | 个 | 13
4 | 铝制格栅回风口(带虑网) | 1300*300 | 个 | 2
5 | 铝制格栅回风口(带虑网) | 1500*300 | 个 | 3
6 | 室内机回风箱 |  | 个 | 18
7 | 分歧管 | FQ01A | 套 | 12
8 | 分歧管 | FQ01B | 套 | 8
9 | 分歧管 | FQ02 | 套 | 2
10 | R410A紫铜管(含保温） | Φ10/6 | 米 | 45
11 | R410A紫铜管(含保温） | Φ12/6 | 米 | 22
12 | R410A紫铜管(含保温） | Φ16/10 | 米 | 60
13 | R410A紫铜管(含保温） | Φ19/10 | 米 | 20
14 | R410A紫铜管(含保温） | Φ22/10 | 米 | 15
15 | R410A紫铜管(含保温） | Φ25/12 | 米 | 16
16 | PVC排水管(含保温） | De25 | 米 | 100
17 | PVC排水管(含保温） | De32 | 米 | 100
18 | 屏蔽线 | 2*0.75mm2 | 米 | 250
19 | 线管 | 穿线配套 | 米 | 250
20 | 线管辅材 | 国标 | 项 | 1
21 | 膨胀螺钉 | 国标 | 盒 | 4
22 | 主机架 | 角钢 | 个 | 4
23 | 其它材料 | 线管，扎带，软管等 | 项 | 1
24 | 追加冷媒 | 空调冷媒 | 项 | 1
25 | 氧气及氮气费用 | 辅助安装气体 | 项 | 1
26 | 吊筋，吊架 | 国标 | 项 | 1
27 | 凿墙、洞费 | 安装开孔 | 项 | 1
28 | 运输费 | 材料运费 | 项 | 1
29 | 内机安装费 | 空调内机安装 | 台 | 26
30 | 主机安装调试费 | 空调外机安装 | 台 | 4
Ⅱ | 小计 | 0 |  |  |  | 0
Ⅲ | 合计（Ｉ+Ⅱ） | 0 |  |  |  | 0