**桂林市第二人民医院手术室大楼医用电梯采购需求表**

*一、*本表中的品牌、规格型号仅起参考作用，供应商可选用其他品牌、规格型号替代，但这些替代的品牌、规格型号要实质上相当于或优于参考品牌、规格型号要求。

二、本表中参考品牌、规格型号、采购需求（技术参数、性能、配置等要求）不明确或有误的，或供应商选用其他品牌、规格型号替代的，请以详细、正确的品牌、规格型号、技术参数、性能、配置填写谈判报价表。

三、凡在“采购需求（技术参数、性能、配置等要求）”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，供应商应在谈判报价表中将其标配参数详细列明。

**四、本“货物采购需求”中的所有条款要求均为实质性要求**。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项号** | **货物名称** | **采购需求（技术参数、性能、配置等要求）** | | **数量** | **单位** |
| 1 | 小机房病床电梯 | **1．主要技术参数**  （1）载重量：1600 kg；  （2）速度：1.0m/s；  （3）层站门：4层/4站/4门；  （4）服务楼层：1F—4F；  （5）机房位置：有机房；  （6）控制系统：32位交流变压变频矢量控制调速微机处理器，采用串行通讯，模块化控制；  （7）变频系统；交流变频变压调速（VVVF）系统；  （8）通讯方式：高频脉冲变压器串行通讯技术；  （9）门机系统；微机控制变频门机系统；  （10）曳引系统：永磁同步无齿轮曳引机；  （11）控制方式：单控；  （12）电源：动力电源：三相五线制，交流380伏50赫兹；  （13）照明电源：单相交流220伏50赫兹；  （14）井道尺寸（宽\*深）： 2400×3300mm；  （15）提升高度： m（以现场确认的尺寸为准）；  （16）顶层高度： mm（以现场确认的尺寸为准）；  （17）底坑深度： mm（以现场确认的尺寸为准）；  （18）轿厢高： mm；  （19）轿厢宽x深： mmxmm。  （20）机房尺寸： mm\*mm\*mm  **2．电梯装饰要求**  （1）轿厢前壁：发纹不锈钢；  （2）轿厢侧壁：发纹不锈钢；  （3）轿厢后壁：发纹不锈钢；  （4）轿厢门：发纹不锈钢；  （5）轿厢地板：石塑地板；  （6）门坎：硬质铝合金型材；  （7）轿厢天花：银灰色喷漆钢板，LED灯，直通风；  （8）开门方式：中分门；  （9）开门尺寸：宽1100mm×高 2100 mm；  （10）各层厅门及门套材质：首层发纹不锈钢，其余层喷涂钢板；  （11）厅外召唤指示器：LED点阵显示，可显示电梯运行楼层、方向等信息,发纹不锈钢面板，高灵敏度金属面微动按钮，层层配置；  （12）轿厢位置指层器：轿厢位置及方向显示器，发纹不锈钢面板；  （13）扶手：发纹不锈钢，后侧；  （14）经济型IC卡功能（含100张卡片）  **3.电梯功能**  （1）全集选功能；  （2）开门时间设定功能；  （3）开门保持功能；  （4）门服务层设置；  （5）关门按钮提前关门；  （6）楼层显示设置；  （7）光幕信号自诊断；  （8）前后门独立控制功能；  （9）重复关门功能；  （10）指令独立功能；  （11）自动平层免调试；  （12）加速段截车响应；  （13）下集选控制运行功能；  （14）空闲返基站功能；  （15）换站停靠功能；  （16）强迫关门功能；  （17）误指令删除功能；  （18）服务层设置功能；  （19）服务层选择；  （20）独立运行；  （21）司机操作运行；  （22）低速自救功能；  (23) 门控制选择功能；  （24）轿厢到站钟；  （25）厅外I/O扩展功能；  （26）轿厢I/O扩展功能；  （27）按钮粘连检查；  （28）启动转矩自动补偿；  （29）直接停靠；  （30）最佳曲线自动生成；  （31）暂停服务输出功能；  （32）运行次数记录；  （33）运行时间记录；  （34）门锁异常自动开门；  （35）VIP服务功能；  （36）特殊电梯优先；  （37）残障服务功能；  （38）满载直驶；  （39）超载保护功能；  （40）故障数据记录；  （41）简易维保键盘；  （42）操纵厢调试；  （43）井道自学习功能；  （44）电机参数调谐；  （45）楼层位置智能校正；  （46）检修双段速功能；  （47）停电平层功能；  （48）司机操作功能， | | 1 | 台 |
| **商务要求表** | | | | | |
| 售后服务要求（相关费用包含在谈判报价内，采购人不再另行支付） | | | 一、免费保修期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费保修期最短不少于1年（免费保修期从设备验收合格之日起计算）。  二、交付使用期及地点：  1.交付使用期：签订合同后，采购人通知供应商供货之日起90日内安装调试并验收合格交付使用。  2.交付地点：广西桂林市采购人指定地点。  三、售后服务内容和措施：  1.采购范围内的货物送货上门、安装调试合格。  2.免费保修期内，免费维修、免费更换零部件。  3.免费保修期内定期检查：每月上门服务不得低于两次对电梯进行免费保养（检查、清洁、除尘、加油、调整），并由采购人签认，消除潜在故障隐患。  4.故障召修：供应商必须设立全年24小时专人值班报修电话，在接到热线召修电话或监控报警后1小时内到现场，困人事故到现场后10分钟内解决；一般故障不超过1小时解决，重大故障不超过24小时排除。  5.免费保修期内为采购人培训电梯技术人员≥2名。  6.免费保修期内提供电梯年检前的整修服务并保证年检合格。  7.免费保修期满后按优惠价格提供终身有偿维保服务、产品的升级和各种改造服务，随时为采购人提供所需的技术指导。  8.更换下来的电子器件交采购人或共同销毁。  **四、售后服务承诺方案：供应商于响应文件中必须提供售后服务承诺方案（包含免费保修期、交付使用期、交付地点、售后服务内容和措施），否则，响应文件按无效处理。** | | |
| 付款方式 | | | 自签订合同电梯货到现场开始安装后10个工作日内支付合同总价的40%，电梯验收合格后10个工作日内支付合同总价的55%，合同总价的5%于电梯质保期满一年后10个工作日内付清（无息）。 | | |
| **现场考察** | | | **本项目所采购的设备涉及相应安装，且安装规定必须符合采购人现有的安装环境要求，因无法就安装环境做出完整的文字描述，将统一组织所有供应商进行现场考察。现场考察所发生的一切费用由供应商自行承担。未进行现场考察的响应文件按无效处理，具体规定如下：**  **（1）现场考察统一集合时间：2022年9月9日上午9时00分-9时30分（过时不候，由于供应商自身原因未能按时参加本项目现场考察的，一切后果由供应商自行承担）。**  **（2）现场考察地点：桂林市第二人民医院（广西壮族自治区桂林市叠彩路2号）**  **（3）采购人联系人：张工 0773 2822725 庄老师 0773 2832030**  **（4）参与现场考察的人员为法定代表人须提供相应身份证复印件（属委托代理的须同时提供授权委托代理人的授权委托书原件、委托代理人身份证复印件）前往并登记（登记表一式两份，供应商留存一份，采购人留存一份）。** | | |
| 其它要求 | | | 1.安装及施工要求：  （1）完全按工期完成安装；  （2）按提供人员名单进场施工；技术力量不得外借；  （3）对安装质量全过程监控控制、对施工安全负全责；  （4）所竞产品及零部件必须是整套全新未使用过的符合《电梯制造与安装安全规范》及现行国家有关质量标准制造要求，并满足本项目需求技术指标的电梯设备。  （5）工程质量目标：免费安装、调试，确保一次验收合格；供应商应建立质量保证体系，严格履行本岗位责任与权限，杜绝质量事故发生。  （6）成交供应商提供全中文的技术资料及图纸给采购人；  （7）设备安装调试必须严格执行国家有关技术标准，成交供应商自行负责施工人身、设备安全责任；  （8）本工程为交钥匙工程，成交供应商负责全套机组的安装调试，成交供应商应派专业技术人员对施工进行同步指导，并负责全套机组的调试运行，达到验收要求。  （9）成交供应商负责办理有关电梯设备安装的开工报装和竣工报验手续。设备验收费用由成交供应商负责。  **2.供应商根据以上安装及施工要求，于响应文件中必须提供针对本项目的安装及施工方案。**  3.电梯设备应包括必备的易损耗备件和专用工具**（供应商于响应文件中必须提供详细清单）。**  **4.供应商于响应文件中必须提供所竞电梯制造商出具的针对本项目的授权书。**  5.成交供应商签订合同后，必须提供所竞电梯的原厂商售后服务承诺函、供货证明原件，否则，不予验收。  6.谈判报价应包括本次采购范围内货物价款、货物随配标准附件、电梯井道建设、设备及零配件、备品备件、材料、消耗品，工具的采购、包装、运输和装卸，项目安装、调试、检测、试验及验收，井道整改、大（小）门套医用304不锈钢及门洞回填等电梯井道配套土建工程，配合服务费、售后服务、培训、保修、税金、利润以及整个项目安装所需的物资、外设、线缆、管材及埋管全部工程和服务完成等有关费用，供应商综合考虑在报价中。  7.所竞产品必须是全新、未使用的原装产品，且在正常使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。  8.本项目预算金额为人民币**贰拾叁万伍仟元整（￥235000.00）。**报价超采购预算的，响应文件作无效处理。 | | |